## Slide 1: یک طرح تطبیقی حفاظت جریان زیاد برای شبکه های توزیع چکیده - شبکه های توزیع ، با افزایش نفوذ تولید پراکنده ( DG ) ، معرفی مدیریت فعال شبکه ( ANM ) ، و حالت های بالقوه عمل جزیره ای، به سوی چشم انداز شبکه های هوشمند در حال تحول هستند. این تغییرات سطح خطاها و مسیرهای جریان خطا را تحت تاثیر قرار می دهد و عملکرد صحیح سیستم حفاظت جریان زیاد اثبات شده است. در این مقاله یک سیستم حفاظت تطبیقی جریان زیاد نشان داده شده است ​​که به طور خودکار تنظیمات حفاظتی تمام رله های جریان زیاد را در پاسخ به تاثیر DG، ANM ، و عمل جزیره ای اصلاح می کند. توسعه این طرح با استفاده از دستگاه های حفاظت تجاری در دسترس صورت گرفته است ، به کار گیری بر اساس ارتباطات IEC61850 - و با استفاده از یک آزمایشگاه شبیه سازی سخت افزار در حلقه تست شده و به اثبات رسیده است. یک مقایسه نظام مند از عملکرد طرح تطبیقی ​​ارائه شده و در کنار آن از یک طرح جریان زیاد معمولی ارائه شده است. این مقایسه کاهش عملیات نادرست و کاهش متوسط ​​زمان عمل که سیستم های تطبیقی ​​ارائه می دهد را به صورت کمی بیان می کند. واژگان کلیدی: حفاظت تطبیقی​​، تولید پراکنده ( DG )، عملیات جزیره ای ، اتوماسیون شبکه، زمان حفاظت از جریان زیاد.

## Slide 2
. مقدمه
افزایش مداوم در نفوذ تولید پراکنده ( DG ) و اتخاذ راه حل های شبکه مدیریت فعال ( ANM ) در شبکه های توزیع در سراسر جهان با توجه به اثرات آن بر سطح خطا ها و مسیرهای جریان خطا یک چالش حفاظت از شبکه ایجاد می کند.
DG یک منبع اضافی جریان خطا را معرفی می کند، که ممکن است سطح خطا ها در داخل شبکه را افزایش دهد ، در حالی که احتمالا تغییر در مقدار و جهت جریان خطای دیده شده توسط رله حفاظت خاص را هشدار می دهد. سهم یک واحد تولید واحد به طور معمول زیاد نیست، اما اثر مجموعه ای از بسیاری از واحد های تولیدی می تواند تاثیر قابل توجهی در جریان خطا داشته و بر بهره برداری از سیستم حفاظت از جریان زیاد نیز تاثیر گذارد

## Slide 3
راه حل های ANM ، که جهت مدیریت DG، ذخیره انرژی ، بار ، قطع کننده مدار (CBs) ، و سوئیچ ها معرفی شده اند، اجازه می دهند که کنترل ولتاژ، مدیریت توان-جریان ، مدیریت سمت تقاضا ، ترمیم خودکار ، و به حداقل رساندن از دست دادن قدرت سیستم، نیز بر سطح خطا و مسیر جریان خطا تاثیر گذارند [ 2 ].
علاوه بر این، با افزایش نفوذ DG ، عملیات جزیره ای در بخش های خاصی از شبکه توزیع ممکن است مفید واقع شود و موجب افزایش قابلیت اطمینان منبع تغذیه برای مشتریان باشد [3]. با این حال، تغییر بین حالت های جزیره ای و حالت های متصل به شبکه عملیات موجب ایجاد دو سناریو با سطح خطای بسیار متفاوت می شود

## Slide 4
ترکیب DG، ANM، و پتانسیل برای نتایج عمل جزیره ای در شرایط شبکه جایی هستند که در آن سطوح خطا و مسیرهای جریان خطا از طریق اخلال در عملکرد رله جریان زیاد (OCRs) تغییر می کند. نویسندگان [1]، [5] - [8] نشان دادند که DG بر حساسیت و زمان عمل OCRs تاثیر می گذارد در حالی که نویسندگان [9] ثابت کردند که تغییر در توپولوژی (مکان) شبکه موجب هماهنگی صحیح بین OCRs می شود. تاثیر عمل جزیره ای در پژوهش های [4] و [10] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، و در آن نویسندگان مقدار کاهش سطح خطا در طول عملیات جزیره را مورد بررسی قرار دادند و ثابت کردند که این باعث می شود که زمان عمل آهسته تر شود و مانع عمل OCRs گردد.

## Slide 5
راه حل های تاثیر DG در رفرنس [ 11 ] ارائه شده است که در آن نویسنده اتخاذ روش حفاظت از راه دور را نشان می دهد ، در پژوهش های [ 12 ] - [ 14 ] نویسندگان پیشنهاد استفاده از محدود کننده جریان خطا ( FCLs ) را داده اند، و در مطالعات [ 14 ] - [ 16 ] نویسندگان با استفاده از حفاظت تطبیقی را پیشنهاد کرده اند ​​. نویسندگان [ 14 ] و [ 15 ] استفاده از مجموعه ای از تنظیمات – یکی برای حفاظت از DG متصل و یکی برای DG ای که به شبکه متصل نیست - را پیشنهاد کرده اند ، در حالی که نویسندگان در رفرنس [ 16 ] طرحی را پیشنهاد کرده اند که در آن تنظیمات رله های حفاظتی جریان زیاد به سرعت بر اساس سطح خطا و وضعیت اتصال DG اصلاح شده اند. یک راه حل برای عملیات جزیره در رفرنس [ 10 ] و [ 17 ] ارائه شده ، که در آن نویسندگان نشان می دهند که چگونه یک طرح تطبیقی ​​ساده حفاظت از جریان زیاد با دو گروه تنظیمی - یکی برای شبکه متصل و یکی برای حالت عمل جزیره ای- ممکن است مشکل را حل کند . به نظر می رسد که ، هنوز ، هیچ راه حلی برای مقابله با تاثیر سیستم های ANM بر حفاظت از شبکه مطرح نشده است.

## Slide 6
به نظر می رسد تمام سیستم های حفاظت از جریان زیاد تطبیقی ​​ارائه شده در مطالعات بر روی راه حلی برای مشکل عملکرد حفاظتی خاص متمرکز شده است و نسبت به سایر جنبه های شبکه های آینده که ممکن است بر عملکرد تاثیر گذارد، بی اعتنا بوده است. بنابراین، این طرح ها تا حدودی محدود است، بنابراین در آینده ، این احتمال وجود دارد که DG، ANM ، و بهره برداری جزیره ای همه عواملی باشند که بر محافظت تاثیر بگذارند.
بر این اساس، این مقاله یک طرح تطبیقی حفاظت از جریان زیاد را ارائه می دهد که در آن به همه این مسائل به طور همزمان توجه شده است. مشکل اصلی در مسیر توسعه یک راه حل برای مجموع مشکلات ناشی از DG، ANM، و عمل جزیره ای این است که تعداد شرایط شبکه احتمالی بسیار بزرگ است و تنظیمات حفاظتی از پیش محاسبه شده و ایجاد تعدادی گروه های قابل کنترل از راه دور برای تمام موقعیت های بالقوه امکان پذیر نیست. بنابراین، راه حل پیشنهادی در این مطالعه از گروه های تنظیمات پیش محاسبه شده استفاده نمی کند بلکه تنظیمات محافظتی بهینه ای ایجاد می کند و آنها را در هر زمان که یک تغییر قابل توجهی در شبکه وجود داشته باشد و یا از لحاظ اتصال DG، وضعیت اتصال به شبکه/وضعیت جزیره ای و یا تغییرات پیاده سازی شده توسط سیستم ANM، به طور مستقیم به رله ها اعمال می کند

## Slide 7: ساختار مقاله به شرح زیر است. بخش II به توصیف سیستم پیشنهادی تطبیقی حفاظت از جریان زیاد ، معماری آن، و الگوریتم آن پرداخته است. بخش III ارائه شبکه توزیع مورد آزمون را نشان می دهد، و بخش IV محیط شبیه سازی سخت افزاری در حلقه (HIL) مورد استفاده برای تست راه حل پیشنهاد شده را نشان می دهد. در نهایت، بخش V از طریق مقایسه، کمّی کردن پیشرفت، از نظر قابلیت اعتماد و اطمینان، امنیت، و متوسط ​​زمان عمل، ارائه شده توسط سیستم تطبیقی ​​نسبت به یک سیستم سنتی به ارائه نتایج شبیه سازی پرداخته است.

## Slide 8
سیستم تطبیقی ​​حفاظت از جریان زیاد
سیستم تطبیقی حفاظت از جریان زیاد توسعه داده شده ​​با استفاده از معماری سه لایه در شکل 1 نشان داده شده است. جدایی از لایه های عملکردی با توجه به نوع داده های استفاده شده و زمان پاسخ مورد نیاز برای هر گروه عملکردی صورت می گیرد [ 18 ].
سیستم اولیه در پای نمودار ، و شامل خطوط ، ترانسفورماتور، DG، قطع کننده مدار (CBs) ، سوئیچ مدار (CSs) ، ترانسفورماتور جریان (CTs) ، ترانسفورماتور ولتاژ (VTs) ، و غیره است. به طور مستقیم در بالای این بخش لایه اجرایی قرار دارد، که شامل دستگاه های هوشمند الکترونیکی ( دست ساز ) نصب شده در شبکه (به عنوان مثال ، OCRs )است . رابط بین دو لایه اول شامل ارتباطات سخت سیم پیچی شده برای ارائه داده های اندازیه گیری و فرمان های قطع و یا روند ارتباطات باس IEC 61850 است.
bus communication

## Slide 9
لایه اجرایی به لایه هماهنگی، که مسئول نظارت و هماهنگی IEDs است، متصل می شوند. در نهایت، در بالا، یک لایه مدیریت انرژی وجود دارد، که به طور کلی مسئول مدیریت شبکه و ارتباط با لایه هماهنگی برای رسیدن به هماهنگی بین حفاظت از جریان زیاد تطبیقی ​​و ANM است. رابط بین بخش اجرایی ، هماهنگی، و لایه های مدیریت بر اساس پروتکل های ارتباطی، مانند DNP3 ، Modbus ، IEC60870 -5- 103، و IEC61850 است.

## Slide 10
لایه اجرایی که از OCRs تشکیل شده ، داده های اندازه گیری را از CTs ( و در برخی موارد ، VTs) دریافت می کند و زمانی که خطاها ردیابی شوند، به قطع CB(s) می پردازد که باید توسط OCR(s) ویژه ای ترخیص شود .
لایه اجرایی یک لایه خودگردان است، که تصمیم های قطع در محل و با استفاده از داده های محلی و بدون هر گونه ارتباط با لایه های دیگر گرفته می شود. این به این معنی است که در صورت عدم ارتباط بین لایه اجرایی و لایه هماهنگی ،حفاظت از جریان زیاد موثر نیست. اگر تنظیمات آن از راه دور قابل تغییر بود، خطای لایه هماهنگی یا خطای لینک های ارتباطی بین این لایه ها امکان پذیر نبود. با این حال ، این موضوع با سیستم حفاظت از جریان زیاد سازش ندارد، بلکه بدان معنی است که تنظیمات حفاظت بهینه سازی می شوند تا زمانی که ارتباط مجددا برقرار شود .

## Slide 11
به کار گیری سیستم حفاظت تطبیقی با مقدمه ای از قابلیت های پیشرفته به لایه هماهنگی تسهیل می شود، که شامل توابع اضافی است که در سیستم های حفاظت سنتی وجود نداشت. شکل . 2 الگوریتم های تطبیقی ​​سیستم حفاظت از جریان زیاد توسعه یافته را نشان می دهد.
این الگوریتم همچنین با بلوک نظارت در لایه هماهنگی آغاز می شود که به تغییرات در شبکه واکنش نشان می دهد و یا توسط سیستم مدیریت انرژی که با پیکر بندی مجدد توپولوژی شبکه ، اتصال و قطع ارتباط DG، و تغییرات عمل جزیره ای/ اتصال به شبکه ارتباط برقرار می کند.
سیستم تطبیقی محافظتی با استفاده از روش متمرکز، که در آن تنظیم محاسبات و تغییر دستورات توسط یک واحد پردازش انجام می شود، به جای رویکرد بر اساس عامل، که به طور معمول شامل پردازش توزیع بار و تصمیم گیری است، اجرا می شود. دلایل تصویب این رویکرد متمرکز عبارتند از: پیاده سازی ساده تر در شبکه های توزیع واقعی که در آن بر کنترل در حال نظارت و داده (SCADA) تمرکز شده است، راه اندازی آسان تر، و اعتبار بخشی راه حل متمرکز هنگامی که آن با راه حل بر اساس عامل مقایسه شده است

## Slide 12
محاسبه جریان خطا
با توجه به تنظیمات شبکه واقعی و وضعیت اتصال DG، مجموعه ای از خطاها (معمولا در منبع و پایان ریموت هر بخش شبکه) برای محاسبه جریان خطای اندازه گیری شده توسط OCRs برای هر سناریو خطا، شبیه سازی شده است. یک برنامه، که در پیتون 2.7 نوشته شده است[19]، و به قدرت ابزار محاسبه خطا IPSA [20] از طریق رابط برنامه کاربردی آن (API) دسترسی یافته، شبیه سازی خطا (از طریق آموزش IPSA برای اجرای شبیه سازی های مناسب) را امکان پذیر می سازد، و موجب ذخیره جریان خطایی می شود که توسط هر دستگاه حفاظت برای هر خطای شبیه سازی شده اندازه گیری شده است . این ها در یک ماتریس جریان خطای F ذخیره می شوند

## Slide 13
که در آن n تعداد دستگاه های حفاظتی و m تعداد خطاهای شبیه سازی شده است.

## Slide 14
. محاسبه تنظیمات حفاظت جدید
تنظیمات حفاظت جدید با توجه به پیکربندی فعلی شبکه محاسبه شده است. همه تنظیمات OCRs در حالت "پایین دست به بالادست" محاسبه شده است، که با ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا (HV) / ولتاژ پایین (LV) با ویژگی زمان/فیوز جریان ثابت آغاز می شود.
این روش از روش معمول استفاده شده توسط اپراتورهای شبکه توزیع (DNOs) برای محاسبه تنظیمات حفاظت متفاوت است به این دلیل که DNOs به طور معمول محاسبه تنظیمات حفاظتی را از بالا دست شروع می کند، و حمایت را از بخش های ولتاژ بالا درجه بندی می کند و به سمت پایین دست حرکت می کند؛ و از یک مجموعه ای از تنظیمات محافظت می کند که به تمام تنظیمات شبکه های مختلف قابل اجرا است. دلیل این که روش محاسبه پایین دست به بالا دست به جای روش رایج DNO اتخاذ شده است این است که این روش زمان عمل حفاظت سیستم حفاظت OC را برای هر وضعیت شبکه و یا تنظیمات خاص به حداقل می رساند.

## Slide 15
محاسبه پاسخ سیستم حفاظت
پاسخ سیستم حفاظت نسبت به جریان خطای ماتریس F با استفاده از تنظیمات حفاظت غالب و تنظیمات حفاظت جدید پیشنهاد شده مطابق محاسبات بخش II-B محاسبه می شود. نتایج در زمان عمل ماتریس های T0 و T1 به ترتیب برای نشان دادن تنظیمات و تنظیمات جدید ذخیره می شوند

## Slide 16
که در آن n تعداد وسایل محافظتی در نظر گرفته شده و m تعداد خطاهای شبیه سازی شده است.
D. مقایسه عملکرد نسبی و تنظیم
کاربرد پاسخ های تصمیم سیستم حفاظت (هم با تنظیمات غالب و هم تنظیمات جدید) برای به کارگیری تحلیل می شوند تا شاید بتوان از طریق اصلاح به بهبودی دست یافت. اگر تنظیمات حفاظتی جدید عملکرد را بهبود دهند، تصمیم جدید بر روی تنظیمات جدید اعمال می شود؛ در غیر این صورت، هیچ اقدام دیگری صورت نمی گیرد.
برای مقایسه پاسخ سیستم حفاظت T0 و T1، یک الگوریتم اختصاصی طراحی شده است (اجرا شده در پایتون 2.7) که به تجزیه و تحلیل هر دو ماتریس با اهداف زیر می پردازد:
1) بررسی اینکه زمان بهره برداری از هر OCR در محدوده مشخص شده در خط مشی حفاظت است.
2) بررسی حاشیه درجه بندی بین دستگاه های حفاظت؛
3) محاسبه متوسط ​​زمان عمل.

## Slide 17
به عنوان مثال، به یک مدار ساده در شکل. 3 توجه کنید، در مرحله 1 خطاهای 4 و 5 بررسی می شود، زمان بهره برداری از OCR C کمتر از حدود مشخص شده در نیاز های حفاظتی است (به عنوان مثال، یک محدودیت زمانی 1 ثانیه ای به طور معمول در برنامه های حفاظت از ابزار استفاده می شود). مرحله 2 به بررسی تفاوت زمان عمل بین OCR C می پردازد و اینکه حفاظت پشتیبان OCR B بیشتر از حداقل حاشیه درجه بندی مشخص شده در نیاز های حفاظتی است (یک حاشیه درجه بندی نمونه 0.3 ثانیه در حفاظت از ابزار معمولی).
مراحل 1 و 2 برای یک سری از خطاهای شبیه سازی شده تکرار شده در مکان های مختلف (منبع و پایان ریموت هر بخش تغذیه) در شکل 3 نشان داده شده است.

## Slide 18
دو مرحله اول اولویت بالاتری نسبت به مرحله سوم دارند؛ بنابراین، اگر T1 از این دو مرحله تأییدی عبور نکند، اما T0 عبور کند، تنظیمات جدید ارائه شده بی نتیجه می ماند، در حالی که اگر T0 از این دو مرحله تأیید رد نشود و T1 عبور کند، تنظیمات پیشنهادی جدید ، بدون مرحله تأیید سوم به کار گرفته می شود.
اگر T0و T1 از اولین و دومین مرحله تایید بگذرند، مرحله سوم ، مرحله مقایسه زمان متوسط ​​عمل به دست آمده از T0و T1 است :

## Slide 19
در نهایت، دو متوسط زمان عمل با استفاده از معادله (5) با هم مقایسه می شوند و اگر شرایط راضی کننده بود، تنظیمات محافظتی جدید به کار گرفته می شوند.
که در آن tm∆ حداقل تفاوت میانگین زمان ها کمتر از حدی است که تنظیمات جدید به کار گرفته نشوند چرا که مزایای تغییر تنظیمات حفاظتی در مقایسه با ریسک خطای روی داده در طول فرایند تغییر قابل چشم پوشی است.

## Slide 20
E. استفاده از تنظیمات حفاظتی و امنیتی جدید
آخرین مرحله از الگوریتم ارسال تنظیمات حفاظت جدید به OCRs است. این مرحله با استفاده از ارتباطات IEC61850 در دو مرحله صورت می گیرد. مرحله اول شامل ارسال تنظیمات است، در حالی که فاز دوم شامل خواندن تنظیمات به منظور کنترل این که آیا آنها به درستی استفاده شده اند، است.
یک رله حفاظت IEC61850-سازگار می تواند دو رویکرد را تسهیل بخشد که استفاده از تنظیمات حفاظت متغیر را تسهیل می سازد:
روش اول بر اساس به کار گیری گروه های تنظیمات حفاظتی است. به طور معمول، چهار یا تعداد بیشتری از گروه های تنظیمات محافظتی تعریف می شوند، و سیستم حفاظت تطبیقی ​​می تواند گروهی را انتخاب کند که نزدیک ترین میزان تطابق با تنظیمات حفاظتی محاسبه شده را نشان می دهد.
روش دوم از گروه های تنظیمات حفاظتی از پیش تعریف شده استفاده نمی کند. هر تنظیمات حفاظتی خاص (به عنوان مثال ، بارگیری جریان، چند برابر کردن زمان و غیره ) برای اصلاح قابل دسترسی است ، و سیستم تطبیقی محافظتی ​​می تواند تنظیمات حفاظتی محاسبه شده را به صورت فردی ایجاد کند.
روش اول دارای مزیت اجتناب از خطر اعمال تنظیمات حفاظتی اشتباه است که ممکن است منجر به قطعی نادرست و یا عدم بهره برداری از سیستم حفاظت در طول خطا شود در حالی که مزیت استفاده از روش دوم انعطاف پذیری بیشتر آن است.

## Slide 21
. توزیع مدل شبکه آزمایشی
شبکه آزمایشی مورد استفاده در این مقاله یک شبکه توزیع روستایی هوایی 11 کیلو ولت، " شبکه OHA " همانند شبکه توزیع عمومی انگلستانUKGDS) ) است [21]. شکل. 4 موقعیت شبکه که متشکل از سه تغذیه کننده اصلی و چند اسپور نسبتا طولانی است.
هر دو ترانسفورماتور 33/11-kV در 12 MVA، با 8.5٪ در هر واحد راکتانس، پیکربندی دلتا-استار پیچ در پیچ، و اتصالات زمین در سمت 11 کیلو ولت درجه بندی شده اند. طول فیدرهای A، B و C به ترتیب8.5، 3.5، و 2.2 کیلومتر بود. فیدر A در حدود A 400 (7.62 MVA) و فیدرهای B و C هر دوA 250 (4.76 MVA) بودند.
spurs

## Slide 22
این سیستم حفاظتی برای نشان دادن دقیق شبکه های امروزی طراحی شده و به سیاست حفاظتی پایبند است که توسط یک اپراتور شبکه توزیع UK (DNO) عرضه می شود. همانطور که در شکل 4نشان داده شده است ، هر فیدر توسط یک قطع کننده مدار چندبخشی (CB) / بازبست در پایان منبع، و توسط بازبست اتوماتیک قطب سوار (PMAR) واقع در حدود 50٪ در طول فیدر محافظت می شود. اسپورها از طریق یک بخش بخش کننده و نه از طریق فیوز ، با توجه به روند غالب در DNOs برای جایگزین کردن فیوز با بخش بخش کننده های اسپور در شبکه های توزیع مدرن و آینده ، به تغذیه اصلی متصل می شوند.

## Slide 23
اجرا ی آزمایشگاهی و شبیه سازی
راه حل حفاظت تطبیقی ​​توسعه یافته اجرا شده در یک محیط آزمایشگاهی HIL ، به منظور بررسی اثربخشی آن و مقایسه عملکرد آن با یک سیستم حفاظت از جریان زیاد سنتی در شکل 5 نشان داده شده است.
شبیه ساز دیجیتال فوری ( RTDS ) برای شبیه سازی سریع رفتار سیستم اولیه در شرایط عادی و خطا استفاده شده است. جریان خروجی از CTs شبیه سازی شده با استفاده از تقویت کننده های slave برای تزریق OCRs تقویت شده اند، که اگر آنها به یک شبکه توزیع واقعی متصل شوند عمل می کنند و در حضور خطا ، با استفاده از پیام GOOSE IEC 61850 سیگنال قطع می فرستد. سیگنال های قطع توسط RTDS به عنوان ورودی شبیه سازی دریافت می شود، و حلقه شبیه سازی را می بندد.
یک DNP3 نصب شده بر روی کامپیوتر فرعی در ایستگاه برای برقراری ارتباط با RTDS جهت جمع آوری اطلاعات دوره ای وضعیت CBs ، PMARs ، سوئیچ های شبکه، و غیره استفاده شده است. این اطلاعات سپس توسط ​​نرم افزار حفاظت تطبیقی از جریان زیاد نصب شده در کامپیوتر جایگزین در ایستگاه برای نظارت بر شبکه و تشخیص تغییراتی که شروع الگوریتم تطبیقی ​​نشان داده شده در شکل . 2 استفاده می شود.
هنگامی که نرم افزار حفاظت تطبیقی ​​ برای تغییر تنظیمات حفاظتی یک یا چند OCRs لازم باشد، این با استفاده از IEC61850 - 8 نصب شده در کامپیوتر فرعی در ایستگاه برای برقراری ارتباط با OCRs به دست می آید.

## Slide 24
به منظور نشان دادن اثر بخشی ​​سیستم حفاظت تطبیقی جریان زیاد توسعه یافته، تعدادی از سناریوهای شبیه سازی شده است (رجوع کنید به جدول I).
سازگاری سیستم حفاظتی با اعمال تغییرات مختلف برای پیکربندی شبکه شبیه سازی شده است. پس از هر تغییر، مجموعه ای از خطاهای از پیش تعریف شده به منظور بررسی عملکرد سیستم حفاظتی شبیه سازی شده است.

## Slide 25
حالات شبکه
حالات خلاصه شده در جدول I تولید شده اند تا محرک های زیر را برای سیستم حفاظتی تطبیقی جریان زیاد در بر بگیرند:
• تغییر در سطح خطا با توجه به تغییرات سطح خطا در 33 کیلو ولت و تعداد ترانسفورماتورهای در حال کار در پست توزیع 33/11-kV، به طور معمول، هر دو ترانسفورماتور در حال کار هستند، اما، در برخی از موارد، یکی ممکن است قطع باشد.
• عملیات جزیره ای در شبکه 11 کیلو ولت، که اگر واحدهای DG مناسب در حال کار باشند، ممکن است مناسب باشد؛
• تغییر توپولوژی شبکه توزیع11 کیلو ولت ، که در صورت لزوم می تواند با تغییر نقاطی که معمولا باز هستند (NOP) تغییر کنند
• واحدهای DG اتصال / قطع ارتباط.

## Slide 26
شبیه سازی خطا
به منظور بررسی پاسخ سیستم حفاظت تطبیقی جریان زیاد​​، مجموعه ای از خطا های از پیش تعریف شده برای هر سناریو شبکه ، در 12 محل خطا های مختلف ، همانطور که در شکل 6 نشان داده شده ، شبیه سازی شده است.
خطاهای شبیه سازی شده در هر مکان عبارتند از:
• 11 خطای فاز به زمین با یک مقاومت خطای بین 0 و 10 (0 ، 1، 2، و غیره)؛
• 11 خطای فاز به زمین با مقاومت خطای بین 0 و 100 (0 ، 10، 20 ، و غیره ) . تمام خطاها برای آزمایش سیستم سنتی حفاظت از جریان زیاد و سیستم تطبیقی حفاظت از جریان زیاد دو بار ​​شبیه سازی شده است.

## Slide 27
-Vنتایج شبیه سازی
پاسخ طرح تطبیقی سیستم حفاظتی و سیستم حفاظت از جریان زیاد معمولی با تنظیمات حفاظتی ثابت برای خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین در بخش IV- B ثبت شده است.
شکل . 7 زمان عمل اندازه گیری شه در سیستم های حفاظت از جریان زیاد معمولی و تطبیقی برای همه 2112 خطای فاز شبیه سازی شده را نشان می دهد. پاسخ ها با توجه به زمان قطع از طولانی ترین دستور شروع شد . برای 456 خطای طولانی اول، بهره برداری از حفاظت جریان زیاد تطبیقی ​​سریع تر از سیستم حفاظت از جریان زیاد IDMT مرسوم است، که تعداد زمان های عمل بیش از 1 ثانیه را از 7.15 ٪ به 1.81٪ از تعداد کل خطای شبیه سازی شده کاهش داد.

## Slide 28
برای همه خطاهای دیگر، هیچ تفاوت قابل ملاحظه در زمان قطع وجود ندارد ، چرا که زمان تاخیر ویژگی های DTL یکسان هستند. تنها استثنا برای سناریو خطای بین 1214 و 1388 است، که در آن سیستم حفاظت از جریان زیاد تطبیقی ​​زمان قطع کند تری دارد . این به خاطر اصلاح تنظیمات حفاظت از جریان زیاد DTL برای تضمین هماهنگی صحیح بین OCRs برای زمانی که توپولوژی شبکه تغییر کند، می باشد .
شکل 8 زمان کارکرد سیستم حفاظت از جریان زیاد معمولی و تطبیقی ​​برای 2112 خطای زمین شبیه سازی شده ،که با توجه به زمان قطع و شروع از طولانی ترین پاسخ دستور اندازه گیری شده است را نشان می دهد . توجه داشته باشید که با نتایج خطای فاز ، بهره برداری از سیستم حفاظت تطبیقی ​​ برای برخی از خطاها آهسته تر است، که برای اطمینان از هماهنگی صحیح بین OCRs به عنوان تغییرات توپولوژی شبکه، لازم است . افزایش زمان عمل قابل توجه نیست و تا زمانی که حداکثر زمان عمل 0.572 ثانیه باشد، مشکل در نظر گرفته نمی شود. از نتایج به دست آمده ، روشن است که حفاظت تطبیقی ​​می تواند در برخی موارد برای خطای فاز و زمین به صورت حاشیه ای آهسته تر عمل کند. با این وجود، هنگامی که با اصلاح تنظیمات و افزایش زمان پاسخ به برخی از خطا های شبیه سازی شده از مشکلات هماهنگی اجتناب می شود، بهبود کلی عملکرد بدست می آید.

## Slide 30
تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که سیستم حفاظت از جریان زیاد تطبیقی ​، قابلیت انتخاب و حساسیت را نسبت به سیستم های حفاظت از جریان زیاد متداول بهبود بخشیده است، به عنوان مثال، برای زمانی که توپولوژی شبکه تغییر می کند. این سرویس همچنین با حمایت رابط DG هماهنگی بهتری نسبت به حفاظت از جریان زیاد معمولی فراهم می کند. موارد انتخاب شده برای نشان دادن برخی از این مزایا ارائه خواهد شد.

## Slide 31
تاثیر اتوماسیون شبکه
با توجه به سناریوهای 1 و 3 در جدول I، زمانی که شبکه از یک سناریو به دیگری سوئیچ می شود، سیستم حفاظت از جریان زیاد تطبیقی تنظیمات محافظت را برای سناریو های جدید ​​محاسبه می کند و آنها را به OCRs اعمال می کند. جداول II و III گزارش تنظیمات حفاظت خودکار محاسبه شده برای دو سناریو را نشان می دهند.
تفاوت بین سناریو 1 و سناریو 3 تغییر در پیکربندی شبکه است، که این واقعیت وجود دارد که NOP از S3 به S4 تغییر می کند. تغییر توپولوژی شبکه مقدار فعلی خطا و مسیر را در مورد خطاهای فیدر A و B تحت تاثیر قرار می دهد. تنظیمات حفاظتی جدید نیز همانطور که با مقایسه جداول II و III مشخص است، برای OCRs AR-A، PMAR-A، AR-B، و PMAR-B متفاوت هستند. اعداد با حروف درشت نشان می دهد که تنظیمات محافظت تغییر یافته است.
بدون سیستم حفاظتی تطبیقی ​​توسعه یافته ، با استفاده از تنظیمات حفاظتی ثابت، سرعت عمل و انتخاب صحیح سیستم حفاظت از جریان زیاد تحت تاثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک خطای 0 فاز به فاز بین PMAR -B و S4 ( خطای 6 در شکل 6 ) همانطور که در شکل 9 نشان داده شده است، باعث بهره برداری از PMAR -A و PMAR -B می شود ، که باعث قطع ارتباط غیر ضروری از تمام بارهای متصل بین PMAR -A و PMAR -B می گردد. با سیستم تطبیقی، مشکل عدم هماهنگی بین PMAR -A و PMAR -B در این مثال خاص ، همانطور که در شکل 10 نشان داده شده ، حل شده است .
با در نظر گرفتن کل خطاهای شبیه سازی شده ، روشن است که موارد قطع نادرست از 4.72 ٪ به 1.61٪ کاهش یافته است ( بهبود امنیت ).

## Slide 32
B. تاثیر DG
سناریوی 5 در جدول I را در نظر بگیرید. DG1، DG2 ، DG3 ، و DG4 به شبکه متصل هستند. حضور DG سطح خطا را افزایش می دهد ، اندازه و مسیرهای جریان خطا را تغییر می دهد، و ، در نتیجه ، ممکن است موجب قطعی نادرست شود و بر هماهنگی بین OCRs نیز تاثیر بگذارد.

## Slide 34
یک مثال از قطعی نادرست زمانی است که، در سناریوی 5 ، یک اشکال در فیدر B ( خطای 4 ) وجود دارد و AR -A به طور همزمان با AR- B قطع می شود. این به خاطر سهم جریان خطا از DG1 و DG2 به خطای 5 است و این وضعیت زمانی رخ می دهد که DNOs به جای حفاظت از جریان زیاد IDMT با DTL سازگار شود. برای غلبه بر این موضوع، تنظیمات محافظتی محاسبه شده توسط نرم افزار حفاظت از جریان زیاد و ارائه شده در جدول II -IV بر اساس حفاظت از جریان زیاد IDMT به علاوه حفاظت از جریان زیاد DTL برای جریان خطای نسبتا بالاتر انجام شده است. جریان DTL بهبود یافته برای حفاظت بر روی هر فیدر بالاتر از کل سهم جریان خطای DGS بر روی فیدر حفاظت شده نسبت به فیدرهای قرار گرفته در مجاور است .
مثال دیگری از قطعی نادرست قطع نادرست اضافه بار OCRs است. این مورد در حفاظت جریان زیاد سنتی و زمانی اتفاق می افتد که توپولوژی شبکه تغییر می کند و DG یک جریان بار ایجاد می کند که بالاتر از جریان قطع OCR قرار می گیرد. به عنوان مثال ، در صورتی که شبکه به سناریو 8 سوئیچ شود، تمام واحدهای DG به فیدر 1 متصل می شوند و با تنظیمات حفاظت ثابت ممکن است قطعی نادرست PMAR -A رخ دهد. با تطابق خودکار تنظیمات حفاظت ( در محدوده حرارتی شبکه ) ، که جریان بهبود یافته را از PMAR -A به میزان بالاتر حداکثر تولید DG2 ، DG3 ، و DG4 افزایش می دهد، ممکن است بر مشکل قطعی نادرست غلبه شود.

## Slide 35
. تاثیر عملیات جزیره ای
با توجه به موردی که شبکه از حالت اتصال به حالت عملیات جزیره ای تغییر می کند ، سطح خطا به طور قابل توجهی تغییر می کند. به عنوان مثال، از حالات 1-10 در جدول I، سطح خطا در باسبار 11 کیلو ولت از 6.8 به 1.7 کیلو آمپر کاهش می یابد، که بر سرعت و حساسیت حفاظت تاثیر می گذارد، و به طور بالقوه منجر به کاهش سرعت و یا حتی عدم عملکرد در طول یک خطا می گردد. این ممکن است به علت قطع رابط محافظت DG منجر به قطع DG تامین شبکه منجر شود.
قابلیت اعتماد محفاظت از سیستم را می توان در این مورد از طریق انطباق مناسب تنظیمات بهبود داد. به عنوان مثال، برای یک خطای پایین دست PMAR -B ، خطای 8 ، در سناریوی 10 ، همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است، سیستم حفاظت از جریان زیاد استاندارد بیش از حد کند است، و در نتیجه، رابط محافظ DG قبل از اینکه سیستم حفاظت از جریان زیاد منطقه خطا را ایزوله کند، قطع می شود. در شبیه سازی، رابط DG با حفاظت با استفاده از تنظیمات تعریف شده در G59 / 2 پیکربندی شده است [22]. شکل11 نشان می دهد که حفاظت تحت ولتاژ واحدهای DG را بعد از 0.5 ثانیه قطع می کند.
شبیه سازی خطای مشابه، اما با سیستم تطبیقی حفاظت از جریان زیاد ​​توسعه یافته ( که تنظیمات حفاظتی را مطابق با مقادیر گزارش شده در جدول IV به سرعت پس از تغییر پیکربندی شبکه تغییر می دهد ) ، عملیات حفاظت از جریان زیاد همانطور که در شکل 11 نشان داده شده ، سریع تر است . با حفاظت سریعتر از جریان زیاد ، افت ولتاژ مدت زمان کوتاه تری خواهد داشت ( همانطور که در شکل 12 نشان داده شده است ) و DG1 ، DG2 ، و DG3 قطع نمی شوند، و همچنان به عرضه بار ادامه می دهند.

## Slide 36
. نتیجه گیری
روشن است که طرح های DG و ANM گسترده معرفی شده و پتانسیل عملیات جزیره ای شبکه ها در آینده با حفاظت شبکه های موجود به چالش قابل توجهی بر خواهند خورد. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه یک طرح حفاظت تطبیقی ​​می تواند بسیاری از این مشکلات را مرتفع کند و اجرای آن با استفاده از یک مدل واقعی از یک شبکه توزیع واقعی با طرح های سخت افزاری و ارتباطی در دسترس نشان داده است.
سیستم تطبیقی نوین حفاظت از جریان زیاد ​​ارائه شده در این مقاله در الگوریتم آن قرار دارد، که از سایر راه حل های حفاظت تطبیقی ​​معرفی شده در مطالعات دیگر از نظر انعطاف پذیری بالاتر و پوشش جامع تمام عوارضی که ممکن است رفتار حفاظت را تحت تاثیر قرار دهد، متفاوت است. این الگوریتم به صورت جزئی ، با تمرکز بر روش محاسبه تنظیمات حفاظت و ارزیابی پاسخ سیستم حفاظتی توضیح داده شده است.
راه حل حفاظت تطبیقی ​​ارائه شده در این مطالعه با توجه به راه حل های دیگر ارائه شده در سایر مطالعات از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است، که تا حد زیادی بر مبنای تنظیمات حفاظت از پیش محاسبه شده و گروه های تنظیمات عمل می کند . با تنظیمات از پیش محاسبه شده از طریق محاسبه سریع تنظیمات حفاظتی بهینه و به کار گیری آن ها پس از تایید اثر گذاری آن ها با استفاده از ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل ، به OCRs در زمان تغییر وضعیت شبکه می توان بر محدودیت های استفاده از گروه های تنظیمی غلبه کرد.