مقدمه:

افزایش میل انسان براي رسیدن به شرایط آسایش از دیر باز مورد توجه بوده و در سال هاي اخیر این میل به اوج خود رسیده است. مهم ترین عامل در تأمین این آسایش، سرمایش مطلوب فضاي زندگی انسان است. چرا که تحقیقات محققان نشان می دهد که کارایی انسان در دماهاي بالاي 24 درجه به صورت قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. این نیاز انسان حتی باعث به وجود آمدن شاخه اي از علم به نام سیستم هاي تهویه ي مطبوع و حرارت مرکزي شده است. در زمینه ي سرمایش هم دستگاه هایی مانند چیلر، هواساز، فن کویل و ... به سرعت جاي خود در سیستم هاي تهویه باز کرده اند.

در این پروژه سعی شده است که بارهاي برودتی یک ساختمان سه طبقه ي مسکونی در جزیره کیش را محاسبه

کرده و با توجه به میزان کل تلفات برودتی و دبی هواي حامل بار سرمایی ابتدا محاسبات کانال کشی را انجام داده و سپس بر اساس کاتالوگ هایی که در دسترس هستند به سراغ انتخاب وسایل سرمایشی (که در این جا کولر است) برویم.

در آخر هم محاسبات مربوط به سیستم لوله کشی آب گرم و سرد را انجام می دهیم. لازم به ذکر است که این پروژه با استفاده از منابعی چون کتاب محاسبات تأسیسات ساختمان نوشته ي مهندس طباطبایی و با راهنمایی هاي آقاي دکتر شیخ زاده انجام گرفته است.

هدف از انجام این پروژه محاسبه ي تلفات برودتی و انتخاب تجهیزات لازم براي سرمایش یک ساختمان سه طبقه واقع در جزیره کیش می باشد. مشخصات ساختمان به صورت زیر است:

دیوار هاي خارجی از بلوک آجری و آجرنما با ملات ماسه و سیمان و اندود گچ و ماسه متراکم با ضریب کلی انتقال حرارت:

U = 0.169 [btu/hr.ft2.F]                          w=63

دیوار هاي داخلی ز آجر مجوف  4’’با’’  58اندود ماسه و گچ روي هردو طرف دیوار با ضریب کلی انتقال حرارت :

U = 0.145 [btu/hr.ft2.F]                              w=18

کف و سقف از بتون متراکم با ملات ماسه و سیمان و اندود گچ با پوشش موزاییک

w = 99  جریان حرارت به سمت بالا

U=0.09[btu/hr.ft2 .F]

w = 99 جریان حرارت به سمت پایین

U=0.24[btu/hr.ft2.F]

سقف بام تیرچه بلوک ،ملات ماسه و سیمان و اندود گچ و خاک و ایزوگام

U=0.09[btu/hr.ft2 .F]                               w = 46

درها

U=0.45 [btu/hr.ft2.F]  ( ( در اتاق ها:تمام چوبی به ضخامت و ابعاد  35 فوت مربع

U=0.3 [btu/hr.ft2.F]  ( ( در ورودی راهرو : تمام چوبی به ضخامت و ابعاد  35 فوت مربع

U=0.45 [btu/hr.ft2.F] ( ( در حمام و دستشویی : تمام چوبی به ضخامت و ابعاد  21.5 فوت مربع

U=1.15 [btu/hr.ft2.F] ( در تراس  در فلزي با کتیبه ي شیشه اي و ابعاد 19.4 فوت مربع )

پنجره ها

U=0.65 [btu/hr.ft2.F] (( پنجره ي شرقی اتاق ها با دو لایه شیشه به ضخامت 0.5 به ابعاد 29 فوت مربع

U=0.65 [btu/hr.ft2.F]  ( ( پنجره هاي غربی 1 با دو لایه شیشه به ضخامت 0.5  به ابعاد 7.8 فوت مربع

U=0.65 [btu/hr.ft2.F]  ( ( پنجره هاي غربی2 با دو لایه شیشه به ضخامت 0.5  به ابعاد 11.8 فوت مربع

w = 99                                                     از بتن و ماسه و موزائیک کف ساختمان

همان طور که در نقشه ساختمان دیده می شود، این منزل سه طبقه و هر طبقه داراي 2 اتاق خواب، یک حمام و یک دستشویی و

یک آشپزخانه و یک پذیرایی می باشد و همچنین داراي یک طبقه پارکینگ یک واجد تجاری  است.

محاسبات بار سرمایی ساختمان:

الف – تعیین شرایط طرح داخل و خارج ساختمان:

- شرایط طرح داخل:

| دماي خشک F | دماي مرطوب F | رطوبت نسبی | نسبت رطوبت |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | 66 | 47.5 | 0.11 |

- شرایط طرح خارج:

| Hfg Btu/pond | حجم مخصوص Cu ft/pond of dry Air | نقطه شبنم F | نسبت رطوبت | رطوبت نسبی % | دماي مرطوب | تغییرات روزانه F | دماي خشک F | ارتفاع از سطح دریا ft | عرض جغرافیایی degree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 14.6 | 76 | 0.192 | 44 | 81.9 | 15 | 102 | 100 | 26.5 |

با توجه به اینکه جداره هاي جنوبی و شمالی این ساختمان داراي مساحت بیشتري هستند و اینکه اعداد موجود در جدول درساعت 2 براي جداره هاي جنوبی و ساعت 4 براي جداره هاي شمالی داراي ماکزیمم مقدار هستند بنابراین تحلیل ها را بر اساس ساعت 3 انجام می دهیم. در این مناطق گرم ترین ساعات روز در اوایل مرداد ماه می باشد.

با توجه به اینکه تحلیل ها بر اساس ساعت 3 در روز اول مرداد ماه انجام می گیرد پس ضریب تصحیحی در این مرحله در نظر گرفته نمی شود.

ب) برآورد بار سرمایی ساختمان:

قبل از محاسبات کلی بارهاي ساختمان یک نمونه ي کامل از محاسبات یکی از اتاق هاي ساختمان را به صورت زیر بیان می کنیم.

تحلیل کامل یکی از اتاق ها

تحلیل اتاق خواب ( محیط 5-1)  در طبقه ي اول:

ابتدا به محاسبه ي مساحت جداره ها و پنجره ها می پردازیم.

با توجه به اینکه ارتفاع طبقه ي اول  برابر 2.8 متر یا9.2  فوت می باشد، مساحت جداره ها به صورت زیر می باشد:

مساحت دیوار جنوبی بیرونی  = 9.2*2.46*3.281 = 74.25                          ft2

مساحت دیوار غربی بیرونی به تقریب  =  9.2×3.8*3.281= 115                      ft2

مساحت دیوار مجاور اتاق خواب دیگر =  9.2*3.8*3.281=115                       ft2

مساحت دیوار مجاور با حمام    = 9.2×3.64*3.281=110                              ft2

مساحت پنجره ي غربی = 0.73*1*3.281*3.281=7.8                               ft2

در تراس مساحت = 2.9*0.658*3.281*3.281=21.4                                ft2

مساحت در چوبی اتاق= 2.9*1*3.281*3.281=31.2                                 ft2

حجم اتاق   = 3.64×3.8×2.8×3.281^3=1368                                        ft3

حال به محاسبه ي بارهاي سرمایی 1 Q تا 9 Q براي این اتاق می پردازیم:

1) محاسبه ي بار سرمایی تابشی از پنجره ها و شیشه هاي خارجی(1Q )

حرارت اکتسابی از نور خورشید × ضریب تصحیح × ضریب ذخیره × مساحت پنجره یا شیشهQ1 =

قبل از محاسبه ي بار برودتی ابتدا وزن مواد ساختمانی هر اتاق که داراي شیشه است را محاسبه می کنیم.

وزن مواد ساختمانی=0.5*داخلی های دیواره وزن+خارجی های دیواره وزن+0.5*کف وزن+0.5*(سقف وزن )کف مساحت

اتاق 5-1=0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*99*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  214.4 lb

ضریب ذخیره را از جدول 6-3 براي حرارت اکتسابی از شیشه ، با وسایل سایه افکن داخلی، براي کار  24ساعته ي سیستم و در دماي ثابت براي اتاق مورد نظر به دست می آوریم.

تمامی پنجره ها از داخل داراي کرکره اي به رنگ نیمه روشن می باشند.

Q1 = 163.5 × 0.63 × (1.17 × 0.85 × 1 × 1.07 × 0.56) × 7.8 =478 [Btu/hr]

2) محاسبه ي بار سرمایی هدایتی از پنجره ها و شیشه هاي خارجی

Q2 = A U (ti – to)

ضریب گرما و اختلاف دما براي هر دو پنجره ي شرقی و جنوبی یکسان است .

پنجره های شرقیQ 2 =2  × 0.65 × 29 × 24 = 904.8  [Btu/hr]

پنجره غربی اتاق 5-1 Q 2 = 0.65 × 7.8 × 24 = 121.68  [Btu/hr]

پنجره  غربی اتاق 6-1Q 2 =  0.65 × 11.8 × 24 =184.8  [Btu/hr]

3 - محاسبه ي بار سرمایی تشعشعی و هدایتی جداره هاي خارجی

Q3 = A U ΔTe

قبل از محاسبه ي این بار حرارتی ابتدا به محاسبه ΔTe هر جداره می پردازیم   :

رنگ روشن جداره  :

∆te=0.55RsRm∆tem+(1-0.55RsRm)∆tes

رنگ نیمه روشن جداره :

∆te=0.78RsRm∆tem+(1-0.78RsRm)∆tes

در این جا براي جداره ها رنگ نیمه روشن را در نظر می گیریم.

با توجه به اینکه مقدار تغییرات دماي روزانه ° 15 و اختلاف دماي خشک داخل و خارج ° 24 می باشد، با توجه به جدول مقدار تصحیحی X=9.25   می گردد .

جداره ي شرقی:

مقادیر Rs و Rm از جدول 4-3 انتخاب می شود :

Rm=164  Rs=163

∆te=0.7816316418+9.25+1-0.781631642+9.25=23.65 [F]

Q3=0.169*7.88*3.281*23.65=103.34 [Btuhr]

جداره ي جنوبی:

Rm=69  Rs=14

∆te=0.78146910+9.25+1-0.7814692+9.25=12.52 [F]

Q3=0.169*17.92*3.281*12.52=124.4[Btuhr]

4) محاسبه ي بار سرمایی هدایتی از جداره ها ، پنجره ها و در هاي داخلی

Q 4 = A U (t i – t o) = 115*0.145*0=0    دیوار مشترك با اتاق مجاور

Q 4 = 120.5 × 0.32 × (78-70) = 308.5 [Btu/hr]   دیوار مشترك با حمام

Q 4 = 56.33 × 0.32 × 0 = 0 [Btu/hr]    در اتاق

5) محاسبه ي بار سرمایی محسوس ناشی از تهویه ي اتاق ها

Q 5 = 1.08 × V × (to - ti) × BF

مقدار ضریب میان بر براي ساختمان 0.15 می باشد .

V=vn60

که در آن v حجم اتاق است و n از جدول تعداد دفعات تعویض هوا است و از جدول 14-3 برابر 2 بدست می آید :

V=1368×260=45.6

Q5=1.08×45.6×24×0.15=177.3 [Btu/hr

6) محاسبه ي بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین و وسایل گرمازاي داخل اتاق

تعداد ساکنین اتاق 1 نفر می باشد.

Qsp =  * تعداد ساکنین اتاق  qsp  = 1*215 =215 btu/hr

* 1.25*3.4*0.5قدرت الکتریکی ورودي به لامپ = حرارت اکتسابی از لامپ

.  به دست می آید 3w/ft^2  قدرت الکتریکی ورودي به لامپ براي منزل مسکونی بر اساس واحد سطح کف

چون به طور معمول نیمی از لامپ ها در روز خاموش هستند ضریب مصرفی به اندازه ي 0.5 در نظر گرفته شده است.

در این منزل مسکونی از لامپ هاي معمولی براي روشنایی استفاده شده است براي اتاق مورد نظر 2 لامپ در نظر می گیریم.

* 1.25 * 3.4 * 0.5 = 1771 btu/hr = 2 * 138.9 * 3 حرارت اکتسابی از لامپ

7 - محاسبه ي بار سرمایی نهان مؤثر اتاق

Qlv = V × ΔW × BF × 60×hfg7000× v

مقدار ضریب میان بر براي ساختمان 0.15 می باشد .

اختلاف نسبت رطوبت هواي داخل و خارج را می توان از نمودار سایکرومتریک مشخص کرد :

ΔW =61 grain/lb

گرماي نهان بخار آب از جدول 11- در آخر فصل 1 کتاب به دست می آید - hfg = 1035.58 btu/lb

حجم مخصوص است. v = 14.6 ft3/lb

Qlv=45.6×61×0.15×60×1035.587000× 14.6=253.7[Btuhr]

Qlp =تعداد ساکنین اتاق ×qlp=0.75×205×2=307.5 [Btuhr]

لازم به ذکر است که مقدارqlp از جدول 15-3 به دست می آید و این مقدار برای خانم بزرگ سال در 0.85 و برای کودکان در 0.75 شده است  و در ضمن تعداد ساکنین اتاق 2 نفر می باشد.

8 - محاسبه ي بار سرمایی محسوس بقیه ي هواي خارج

Q 8 = 1.08 × V × (to - ti) ×(1-BF)

Q 8 = 1.08 × 45.6 × 24 ×(1-0.15)=1004.7 [Btu/hr]

9 - محاسبه ي بار سرمایی نهان بقیه ي هواي خارج

Qlv = V × ΔW × )1-BF) × 60×hfg7000× v=45.6×61×1-0.15×60×1035.587000×14.6=1437.6[Btuhr]

- محاسبه ي بار سرمایی تابشی از پنجره ها و شیشه هاي خارجی ( Q1)

Q1=شیشه یا پنجره مساحت×ذخیره ضریب×تصحیح ضریب×خورشید از اکتسابی حرارت

ساختمانی مواد وزن = 12×داخلی دیوار وزن+12× سقف وزن+12×کف وزن+(خارجی وزن دیوار)کف مساحت

واحد مقادیر بدست آمده پوند می باشد . (lb)

طبقه اول :

هال= 12×(475.6)×18+12611.4×99+12((611.4)×99)+603.4×63)611.4=168.18

آشپزخانه  = 99.4×63+12(261×18)+12(127×99+127×99)127=166.8

اتاق 5-1=0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*99*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  214.4 lb

6-1اتاق =0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*99*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  214.4 lb

طبقه دوم:

هال= 12×(475.6)×18+12611.4×99+12((611.4)×99)+603.4×63)611.4=168.18

آشپزخانه  = 99.4×63+12(261×18)+12(127×99+127×99)127=166.8

اتاق 5-2=0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*99*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  214.4 lb

6-2اتاق =0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*99*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  214.4 lb

طبقه سوم:

هال= 12×(475.6)×18+12611.4×46+12((611.4)×99)+603.4×63)611.4=141.7

آشپزخانه  = 99.4×63+12(261×18)+12(127×46+127×99)127=140.3

اتاق 5-3=0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*46*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  189.9 lb

6-3اتاق =0.5*18*225+63*230-7.8+0.5*46*138.9+0.5*99*(138.9)138.9   =  189.9 lb

ضریب ذخیره را از جدول 6-3 براي حرارت اکتسابی از شیشه، با وسایل سایه افکن داخلی، براي کار 24 ساعته ي سیستم و در دماي  ثابت براي اتاق مورد نظر به دست می آوریم.

تمامی پنجره های سالن و اتاق و آشپزخانه دارای کرکره نیمه روشن است.

| Q1 (Btuhr) | کرکره داخلی | نقطه شبنم | ارتفاع از سطح دریا | گرد و غبار و مه | قاب فلزي | ضریب ذخیره | وزن مواد ساختمانی محل (lbft2) | حرارت اکتسابی از خورشید (Btuhr.ft2) | مساحت پنجره (ft2) | جهت پنجره | اتاق یا فضا | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2537 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.17 | 168.2 | 12 | 29 | شرقی | هال |  |
| 724.297 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 214.4 | 163.5 | 11.8 | غربی | اتاق 6-2 | اول |
| 478.773 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 214.4 | 163.5 | 7.8 | غربی | اتاق 5-2 |  |
| 35.2537 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.17 | 168.2 | 12 | 29 | شرقی | هال |  |
| 724.297 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 214.4 | 163.5 | 11.8 | غربی | اتاق 6-2 | دوم |
| 478.773 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 214.4 | 163.5 | 7.8 | غربی | اتاق 5-2 |  |
| 33.18 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.16 | 141.7 | 12 | 29 | شرقی | هال |  |
| 724.297 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 189.9 | 163.5 | 11.8 | غربی | اتاق 6-2 | سوم |
| 478.773 | 0.56 | 1.07 | 1 | 0.85 | 1.17 | 0.63 | 189.9 | 163.5 | 7.8 | غربی | اتاق 5-2 |  |

Q1T=3712.9(Btuhr)

- محاسبه ي بار سرمایی هدایتی از پنجره ها و شیشه هاي داخلی و خارجی و جداره ها و درهاي داخلی ( Q2و  Q4)

Q2, 4=AU∆T

این مقادیر در جدول زیر آورده شده است .

راه پله را فضای تهویه نشده در نظر گرفته و دمای آن را 84 درجه فارنهایت قرار می دهیم.

| تلفات حرارتی (Btuhr) | ضریب جهت | To-Ti (℉) | ضریب | مساحت جدار (ft2) | جدار مورد محاسبه | اتاق یا فضا | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238.641 | 1 | 6 | 0.145 | 274.3 | دیوارمشترک با راه پله |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 72.3 | دیوار مشترک با حمام و دستشویی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با آشپزخانه |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 62.4 | در های اتاق ها | هال |  |
| 63 | 1 | 6 | 0.3 | 35 | در ورودی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در های دستشویی و حمام |  |  |
| 301.641 |  |  | total |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با هال | آشپزخانه |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 92.83 | دیوار مشترک با سرویس |  |  |
| 0 |  |  | total |  |  |  | طبقه اول |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال | اتاق5-1 |  |
| 0 |  |  | Total |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر | اتاق 6-1 |  |
| 60.3 | 1 | 6 | 0.145 | 69.3 | دیوار مشترک با راهرو |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال |  |  |
| 60.3 |  |  | total |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با اتاق |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با دستشویی | حمام |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در حمام |  |  |
| 0 |  |  | total |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با آشپزخانه | دستشویی |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در دستشویی |  |  |
| 0 |  |  | total |  |  |  |  |
| 238.641 | 1 | 6 | 0.145 | 274.3 | دیوارمشترک با راه پله | هال | طبقه دوم |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 72.3 | دیوار مشترک با حمام و دستشویی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با آشپزخانه |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 62.4 | در های اتاق ها |  |  |
| 63 | 1 | 6 | 0.3 | 35 | در ورودی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در های دستشویی و حمام |  |  |
| 301.6 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با هال | آشپزخانه |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 92.83 | دیوار مشترک با سرویس |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر | اتاق 5-2 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال |  |  |
| 0 | Total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر | اتاق 6-2 |  |
| 60.3 | 1 | 6 | 0.145 | 69.3 | دیوار مشترک با راهرو |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال |  |  |
| 60.3 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با اتاق | حمام |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با دستشویی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در حمام |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال | دستشویی |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با آشپزخانه |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در دستشویی |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |
| 238.641 | 1 | 6 | 0.145 | 274.3 | دیوارمشترک با راه پله | هال | طبقه سوم |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 72.3 | دیوار مشترک با حمام و دستشویی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با آشپزخانه |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 62.4 | در های اتاق ها |  |  |
| 63 | 1 | 6 | 0.3 | 35 | در ورودی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در های دستشویی و حمام |  |  |
| 301.6 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 198.3 | دیوار مشترک با هال | آشپزخانه |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 92.83 | دیوار مشترک با سرویس |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر | اتاق 5-3 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال |  |  |
| 0 | Total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 115 | دیوار مشترک با اتاق دیگر | اتاق 6-3 |  |
| 60.3 | 1 | 6 | 0.145 | 69.3 | دیوار مشترک با راهرو |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 35 | در مشترک با هال |  |  |
| 60.3 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با اتاق | حمام |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با دستشویی |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در حمام |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 36.17 | دیوار مشترک با هال | دستشویی |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 60.3 | دیوار مشترک با حمام |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.145 | 85.6 | دیوار مشترک با آشپزخانه |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0.45 | 21.5 | در دستشویی |  |  |
| 0 | total |  |  |  |  |  |  |

Q2,4 طبقات=2171.6 Btuhr

- محاسبه ي بار سرمایی تشعشعی و هدایتی جداره هاي خارجی ( Q3)

Q3=AU∆Te

قبل از محاسبه  Q3 باید مقدار ∆Te را بدست آوریم .

∆Te=0.78RsRm∆Tem+1-0.78RsRm×∆Tes                        جداره روشن نیمه رنگ

در این جا براي جداره ها رنگ نیمه روشن را در نظر می گیریم.

با توجه به اینکه مقدار تغییرات دماي روزانه ° 15 و اختلاف دماي خشک داخل و خارج ° 24 می باشد، با توجه به جدول مقدار تصحیحی X=9.25   می گردد .

| ∆Te (℉) | ∆Tes (℉) | ∆Tem (℉) | Rm (Btuhr×ft2) | Rs (Btuhr×ft2) | مقدار تصحیحی (X) | اختلاف دماي معادل تحت سایه | اختلاف دماي معادل تحت تابش | وزن واحد سطح (lbft2) | جداره مورد نظر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.25 | 10.25 | 10.25 | 24 | 25 | 9.25 | 1 | 1 | 63 | شمالی |
| 11.7422 | 10.25 | 16.25 | 69 | 22 | 9.25 | 1 | 7 | 63 | جنوبی |
| 24.2472 | 10.25 | 28.25 | 164 | 163.5 | 9.25 | 1 | 19 | 63 | شرقی |
| 17.2486 | 10.25 | 19.25 | 164 | 163.5 | 9.25 | 1 | 10 | 63 | غربی |
| 33.5515 | 15.25 | 37.25 | 233 | 248.5 | 9.25 | 6 | 28 | 99 | سقف |

حال به محاسبه ي بار سرمایی تشعشعی و هدایتی جداره هاي خارجی می پردازیم.نتایج آن در جداول زیر آمده است.

| Q3 (Btuhr) | اختلاف دماي معادل (℉) | ضریب (Btuhr.ft2.℉) | مساحت جداره خارجی (ft2) | جداره خارجی مورد نظر | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 924.155375 | 24.25 | 0.169 | 225.5 | جداره شرقی |  |  |
| 331.032975 | 10.25 | 0.169 | 191.1 | جداره شمالی | هال |  |
| 377.86203 | 11.7 | 0.169 | 191.1 | جداره جنوبی |  |  |
| 1633.05038 |  | total |  |  |  |  |
| 172.36 | 10.25 | 0.169 | 99.5 | جداره شمالی |  |  |
| 172.36 |  | total |  |  |  |  |
| 146.8 | 11.74 | 0.169 | 74 | جداره جنوبی |  |  |
| 238.1 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی | اتاق 6-1 |  |
| 384.9 |  | total |  |  |  | طبقه اول |
| 128.1865 | 10.25 | 0.169 | 74 | جداره شمالی | اتاق 5-1 |  |
| 238.07875 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی |  |  |
| 366.2653 |  | total |  |  |  |  |
| 62.70745 | 10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | حمام |  |
| 62.70745 |  | total |  |  |  |  |
| 62.70745 | `10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | دستشویی |  |
| 62.70745 |  | total |  |  |  |  |
| 924.155375 | 24.25 | 0.169 | 225.5 | جداره شرقی | هال | طبقه دوم طبقه سوم |
| 331.032975 | 10.25 | 0.169 | 191.1 | جداره شمالی |  |  |
| 377.86203 | 11.7 | 0.169 | 191.1 | جداره جنوبی |  |  |
| 1633.05038 | total |  |  |  |  |  |
| 172.36 | 10.25 | 0.169 | 99.5 | جداره شمالی | آشپزخانه |  |
| 172.36 | total |  |  |  |  |  |
| 146.8 | 11.74 | 0.169 | 74 | جداره جنوبی | اتاق 6-2 |  |
| 238.1 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی |  |  |
| 384.9 | total |  |  |  |  |  |
| 128.1865 | 10.25 | 0.169 | 74 | جداره شمالی | اتاق 5-2 |  |
| 238.07875 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی |  |  |
| 366.2653 | total |  |  |  |  |  |
| 62.70745 | 10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | حمام |  |
| 62.70745 | total |  |  |  |  |  |
| 62.70745 | `10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | دستشویی |  |
| 62.70745 | total |  |  |  |  |  |
| 924.155375 | 24.25 | 0.169 | 225.5 | جداره شرقی | هال |  |
| 331.032975 | 10.25 | 0.169 | 191.1 | جداره شمالی |  |  |
| 377.86203 | 11.7 | 0.169 | 191.1 | جداره جنوبی |  |  |
| 1956.1743 | 35.55 | 0.09 | 611.4 | سقف |  |  |
| 3589.22468 | Total |  |  |  |  |  |
| 172.358875 | 10.25 | 0.169 | 99.5 | جداره شمالی | آشپزخانه |  |
| 406.3365 | 35.55 | 0.09 | 127 | سقف |  |  |
| 578.695375 | Total |  |  |  |  |  |
| 146.82044 | 11.74 | 0.169 | 74 | جداره جنوبی | اتاق 6-3 |  |
| 238.07875 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی |  |  |
| 444.41055 | 35.55 | 0.09 | 138.9 | سقف |  |  |
| 829.30974 | Total |  |  |  |  |  |
| 128.1865 | 10.25 | 0.169 | 74 | جداره شمالی | اتاق 5-3 |  |
| 238.07875 | 12.25 | 0.169 | 115 | جداره غربی |  |  |
| 444.41055 | 35.55 | 0.09 | 138.9 | سقف |  |  |
| 810.6758 | Total |  |  |  |  |  |
| 62.7075 | 10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | حمام |  |
| 110.063 | 35.55 | 0.09 | 34.4 | سقف |  |  |
| 172.77 | Total |  |  |  |  |  |
| 62.70745 | `10.25 | 0.169 | 36.2 | جداره شمالی | دستشویی |  |
| 82.5471 | 35.55 | 0.09 | 25.8 | سقف |  |  |
| 145.25455 | Total |  |  |  |  |  |

Q3 اول طبقه=2682.1 (Btuhr)

Q3 دوم طبقه=2682.1 (Btuhr)

Q3سوم طبقه=4493.2 (Btuhr)

- محاسبه ي بار سرمایی محسوس ناشی از تهویه ي اتاق ها ( Q5)

Q5=1.08×V×(To-Ti)×BF

مقدار ضریب میان بر برای منازل مسکونی 0.15 در نظر گرفته می شود .

V=n×v60

حجم اتاق است و همچنین تعداد دفعات تعویض اجباری هوا اتاق در ساعت از جدول 14-3 بدست می آید.v

| طبقه | فضا یا اتاق | ضریب | حجم اتاق | دفعات تعویض هوا | To-Ti (℉) | BF | Q5 (Btuhr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.15 | 727.9385138 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.15 | 907.2442714 |
|  | اتاق 5-1 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
| طبقه اول | اتاق 6-1 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.15 | 122.8708777 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.15 | 92.15315827 |
|  |  |  |  | total |  |  | 2180.958079 |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.15 | 727.9385138 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.15 | 907.2442714 |
| طبقه دوم | اتاق 5-2 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
|  | اتاق6-2 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.15 | 122.8708777 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.15 | 92.15315827 |
|  |  |  |  | total |  |  | 2180.958079 |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.15 | 727.9385138 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.15 | 907.2442714 |
| طبقه سوم | اتاق 5-3 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
|  | اتاق 6-3 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.15 | 165.375629 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.15 | 122.8708777 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.15 | 92.15315827 |
|  |  |  |  | total |  |  | 2180.958079 |

5) محاسبه ي بار سرمایی محسوس ناشی از ساکنین و وسایل گرمازاي داخل اتاق ( Q6)

- QSP=ساکنین تعداد ×qsp

تعداد ساکنین هر واحد 5 نفر می باشد که شامل دو مرد و یک زن و دو کودک است.

بار سرمایی نهان هر نفر از جدول 15-3 بدست می آید و این مقدار برای خانم ها در ضریب 0.85 و برای کودکان در ضریب 0.75 ضرب می شود . (qlp=215(Btuhr) )

- لامپ از اکتسابی حرارت=لامپ به ورودی الکتریکی قدرت×1.25×3.4×0.5

ضریب 0.5 به خاطر خاموش بودن لامپ ها در نیمی از روز است .

قدرت الکتریکی ورودي به لامپ بر اساس واحد سطح کف از جدول 3-16به دست می آید .

3 w/ft2 )براي منزل مسکونی(

در این منزل مسکونی از لامپ های فلورسنت استفاده شده است. برای آشپزخانه و اتاق ها 2 لامپ ، هال 4 لامپ ، حمام و دستشویی 1 لامپ در نظر گرفتیم. هم چنین آشپزخانه دارای یک گرم کن غذا و یک هود می باشد.

| Q6 (Btuhr) | حرارت اکتسابی از وسایل (Btuhr) | حرارت اکتسابی از لامپ ها (Btuhr) | QSP (Btuhr) | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4832.925 | 0 | 3897.675 | 935.25 | هال |  |
| 1207.425 | 0 | 809.625 | 397.8 | آشپزخانه |  |
| 1307.9875 | 100 | 885.4875 | 322.5 | اتاق 5-1 |  |
| 1100.4875 | 0 | 885.4875 | 215 | اتاق 6-1 | طبقه اول |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 215 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 215 | دستشویی |  |
| 4832.925 | 0 | 3897.675 | 935.25 | هال |  |
| 1207.425 | 0 | 809.625 | 397.8 | آشپزخانه |  |
| 1307.9875 | 100 | 885.4875 | 322.5 | اتاق 5-2 | طبقه دوم |
| 1100.4875 | 0 | 885.4875 | 215 | اتاق 6-2 |  |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 215 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 215 | دستشویی |  |
| 4832.925 | 0 | 3897.675 | 935.25 | هال |  |
| 1207.425 | 0 | 809.625 | 397.8 | آشپزخانه |  |
| 1307.9875 | 100 | 885.4875 | 322.5 | اتاق 5-3 | طبقه سوم |
| 1100.4875 | 0 | 885.4875 | 215 | اتاق 6-3 |  |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 215 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 215 | دستشویی |  |

6) محاسبه ي بار سرمایی نهان موثر اتاق ( Q7)

1) Qlv=V×∆W×BF×60×hfg7000×v

اختلاف نسبت رطوبت هوای داخل و خارج (∆w) را میتوان از نمودار سایکرومتریک مشخص کرد.

(  ∆W=62.79 grainlb)

گرمای نهان بخار آب از جدول 1-1 در انتهای فصل یک کتاب بدست می آید. ( hfg=1042 Btulb )

v : حجم مخصوص است .( v=14.27 ft3lb )

- 2)  Qlp=ساکنین تعداد ×qlp

بار سرمایی نهان هر نفر از جدول 15-3 بدست می آید و این مقدار برای خانم ها در ضریب 0.85 و برای کودکان در ضریب 0.75 ضرب می شود .  (qlp=205(Btuhr) )

تعداد ساکنین هر واحد 5 نفر می باشد که شامل دو مرد و یک زن و دو کودک است.

آشپزخانه دارای یک گرم کن غذا و یک هود می باشد.

| Q7 (Btuhr) | حرارت اکتسابی از وسایل (Btuhr) | Qlp (Btuhr) | Qlv (Btuhr) | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4832.93 | 0 | 3897.675 | 1041.543712 | هال |  |
| 1207.43 | 0 | 809.625 | 1298.096677 | آشپزخانه |  |
| 1717.99 | 175 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 5-1 |  |
| 1100.49 | 0 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 6-1 | طبقه اول |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 175.8052193 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 131.8539145 | دستشویی |  |
| 4832.93 | 0 | 3897.675 | 1041.543712 | هال |  |
| 1207.43 | 0 | 809.625 | 1298.096677 | آشپزخانه |  |
| 1717.99 | 175 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 5-2 | طبقه دوم |
| 1100.49 | 0 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 6-2 |  |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 175.8052193 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 131.8539145 | دستشویی |  |
| 4832.93 | 0 | 3897.675 | 1041.543712 | هال |  |
| 1207.43 | 0 | 809.625 | 1298.096677 | آشپزخانه |  |
| 1717.99 | 175 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 5-3 | طبقه سوم |
| 1100.49 | 0 | 885.4875 | 236.6215597 | اتاق 6-3 |  |
| 434.3 | 0 | 219.3 | 175.8052193 | حمام |  |
| 379.475 | 0 | 164.475 | 131.8539145 | دستشویی |  |

7) محاسبه ي بار سرمایی محسوس بقیه ي هواي خارج ( Q8)

Q8=1.08×V×(To-Ti)×(1-BF)

| طبقه | فضا یا اتاق | ضریب | حجم اتاق | دفعات تعویض هوا | To-Ti (℉) | 1-BF | Q8 (Btuhr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.85 | 4124.984911 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.85 | 5141.050871 |
|  | اتاق 5-1 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.85 | 937.1285643 |
| طبقه اول | اتاق 6-1 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.85 | 937.1285643 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.85 | 696.2683069 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.85 | 522.2012302 |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.85 | 4124.984911 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.85 | 5141.050871 |
| طبقه دوم | اتاق 5-2 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.85 | 937.1285643 |
|  | اتاق 6-2 | 1.08 | 1276.04652 | 6 | 24 | 0.85 | 2811.385693 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.85 | 696.2683069 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.85 | 522.2012302 |
|  | هال | 1.08 | 5616.80952 | 2 | 24 | 0.85 | 4124.984911 |
|  | آشپزخانه | 1.08 | 1166.7236 | 12 | 24 | 0.85 | 5141.050871 |
| طبقه سوم | اتاق 5-3 | 1.08 | 1276.04652 | 2 | 24 | 0.85 | 937.1285643 |
|  | اتاق 6-3 | 1.08 | 1276.04652 | 6 | 24 | 0.85 | 2811.385693 |
|  | حمام | 1.08 | 316.02592 | 6 | 24 | 0.85 | 696.2683069 |
|  | دستشویی | 1.08 | 237.01944 | 6 | 24 | 0.85 | 522.2012302 |

8) محاسبه ي بار سرمایی نهان بقیه ي هواي خارج ( Q9)

Qlv=V×∆W×(1-BF)×60×hfg7000×v

| Q9 (Btuhr) | 60×hfg7000×v | 1-BF | ∆W | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5902.293225 | 0.608 | 0.85 | 61 | هال |  |
| 7356.145629 | 0.608 | 0.85 | 61 | آشپزخانه |  |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 5-1 |  |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 6-1 | طبقه اول |
| 996.2653923 | 0.608 | 0.85 | 61 | حمام |  |
| 747.1990442 | 0.608 | 0.85 | 61 | دستشویی |  |
| 5902.293225 | 0.608 | 0.85 | 61 | هال |  |
| 7356.145629 | 0.608 | 0.85 | 61 | آشپزخانه |  |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 5-2 | طبقه دوم |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 6-2 |  |
| 996.2653923 | 0.608 | 0.85 | 61 | حمام |  |
| 747.1990442 | 0.608 | 0.85 | 61 | دستشویی |  |
| 5902.293225 | 0.608 | 0.85 | 61 | هال |  |
| 7356.145629 | 0.608 | 0.85 | 61 | آشپزخانه |  |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 5-3 | طبقه سوم |
| 1340.903711 | 0.608 | 0.85 | 61 | اتاق 6-3 |  |
| 996.2653923 | 0.608 | 0.85 | 61 | حمام |  |
| 747.1990442 | 0.608 | 0.85 | 61 | دستشویی |  |

محاسبه ی بار سرمایی محسوس موثر (ERSH) برای هر اتاق :

در این مرحله بار سرمایی محسوس موثر اتاق را که در محاسبه ي دبی هواي حامل بار سرمایی بکار خواهد رفت با در نظر گرفتن ده درصد ضریب اطمینان به دست می آوریم.

ERSH=( Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6)×1.1

| ERSH (Btuhr) | ضریب اطمینان | Q6 (Btuhr) | Q5 (Btuhr) | Q3 (Btuhr) | Q2,4 (Btuhr) | Q1 (Btuhr) | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8283.894865 | 1.1 | 4832.925 | 727.9385138 | 1633.1 | 301.6 | 35.25 | هال |  |
| 2515.776199 | 1.1 | 1207.425 | 907.2442714 | 172.4 | 0 | 0 | آشپزخانه |  |
| 2550.276442 | 1.1 | 1307.9875 | 165.375629 | 366.3 | 0 | 478.77 | اتاق 5-1 | طبقه |
| 2678.899442 | 1.1 | 1100.4875 | 165.375629 | 384.9 | 60.3 | 724.3 | اتاق 6-1 | اول |
| 681.8579655 | 1.1 | 434.3 | 122.8708777 | 62.7 | 0 | 0 | حمام |  |
| 587.7609741 | 1.1 | 379.475 | 92.15315827 | 62.7 | 0 | 0 | دستشویی |  |
| 8283.894865 | 1.1 | 4832.925 | 727.9385138 | 1633.1 | 301.6 | 35.25 | هال |  |
| 2515.776199 | 1.1 | 1207.425 | 907.2442714 | 172.4 | 0 | 0 | آشپزخانه |  |
| 2550.276442 | 1.1 | 1307.9875 | 165.375629 | 366.3 | 0 | 478.77 | اتاق 5-2 | طبقه |
| 2678.899442 | 1.1 | 1100.4875 | 165.375629 | 384.9 | 60.3 | 724.3 | اتاق 6-2 | دوم |
| 681.8579655 | 1.1 | 434.3 | 122.8708777 | 62.7 | 0 | 0 | حمام |  |
| 587.7609741 | 1.1 | 379.475 | 92.15315827 | 62.7 | 0 | 0 | دستشویی |  |
| 8281.824865 | 1.1 | 4832.925 | 727.9385138 | 1633.1 | 301.6 | 33.18 | هال |  |
| 2515.776199 | 1.1 | 1207.425 | 907.2442714 | 172.4 | 0 | 0 | آشپزخانه |  |
| 2550.276442 | 1.1 | 1307.9875 | 165.375629 | 366.3 | 0 | 478.77 | اتاق 5-3 | طبقه |
| 2678.899442 | 1.1 | 1100.4875 | 165.375629 | 384.9 | 60.3 | 724.3 | اتاق 6-3 | سوم |
| 681.8579655 | 1.1 | 434.3 | 122.8708777 | 62.7 | 0 | 0 | حمام |  |
| 587.7609741 | 1.1 | 379.475 | 92.15315827 | 62.7 | 0 | 0 | دستشویی |  |

بار سرمایی کل ساختمان ( QTR)

QTR=( Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9)×1.1

| QTR (Btuhr) | ضریب اطمینان | Q9 (Btuhr) | Q8 (Btuhr) | Q7 (Btuhr) | ERSH (Btuhr) | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25458.50975 | 1.1 | 5902.29 | 4124.984911 | 4832.93 | 8283.894865 | هال | طبقه |
| 17842.43678 | 1.1 | 7356.14 | 5141.050871 | 1207.43 | 2515.776199 | آشپزخانه | اول |
| 7200.924507 | 1.1 | 1340.90 | 937.1285643 | 1717.99 | 2550.276442 | اتاق 5-1 |  |
| 6663.159807 | 1.1 | 1340.90 | 937.1285643 | 1100.49 | 2678.899442 | اتاق 6-1 |  |
| 3089.5549 | 1.1 | 996.26 | 696.2683069 | 434.3 | 681.8579655 | حمام |  |
| 2460.289925 | 1.1 | 747.19 | 522.2012302 | 379.475 | 587.7609741 | دستشویی |  |
| 25458.50975 | 1.1 | 5902.29 | 4124.984911 | 4832.93 | 8283.894865 | هال |  |
| 17842.43678 | 1.1 | 7356.14 | 5141.050871 | 1207.43 | 2515.776199 | آشپزخانه | طبقه |
| 7200.924507 | 1.1 | 1340.90 | 937.1285643 | 1717.99 | 2550.276442 | اتاق 5-2 | دوم |
| 8724.842649 | 1.1 | 1340.90 | 2811.385693 | 1100.49 | 2678.899442 | اتاق 6-2 |  |
| 3089.5549 | 1.1 | 996.26 | 696.2683069 | 434.3 | 681.8579655 | حمام |  |
| 2460.289925 | 1.1 | 747.19 | 522.2012302 | 379.475 | 587.7609741 | دستشویی |  |
| 25456.43975 | 1.1 | 5902.29 | 4124.984911 | 4832.93 | 8281.824865 | هال |  |
| 17842.43678 | 1.1 | 7356.14 | 5141.050871 | 1207.43 | 2515.776199 | آشپزخانه |  |
| 7200.924507 | 1.1 | 1340.90 | 937.1285643 | 1717.99 | 2550.276442 | اتاق 5-3 | طبقه |
| 8724.842649 | 1.1 | 1340.90 | 2811.385693 | 1100.49 | 2678.899442 | اتاق 6-3 | سوم |
| 3089.5549 | 1.1 | 996.26 | 696.2683069 | 434.3 | 681.8579655 | حمام |  |
| 2460.289925 | 1.1 | 747.19 | 522.2012302 | 379.475 | 587.7609741 | دستشویی |  |

بار سرمایی کل ساختمان ( QT)

QT=∑QTR=192265.9227 Btuhr

محاسبه ي دبی هواي حامل بار سرمایی هر اتاق

RCFM=ERSH1.08×(tr-tadp)×(1-BF)

tr : دمای خشک طرح تابستانی اتاق

tadp : دمای نقطه شبنم دستگاه که از جدول 3-3 به دست می آید. (tadp=42℉)

| RCFM (CFM) | 1-BF | tr-tadp (℉) | ضریب | ERSH (Btuhr) | فضا یا اتاق | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347.0711775 | 0.85 | 26 | 1.08 | 8283.894865 | هال |  |
| 105.4037288 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2515.776199 | آشپزخانه |  |
| 106.849189 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2550.276442 | اتاق 5-1 | طبقه اول |
| 112.2381197 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2678.899442 | اتاق 6-1 |  |
| 28.56787186 | 0.85 | 26 | 1.08 | 681.8579655 | حمام |  |
| 24.62548073 | 0.85 | 26 | 1.08 | 587.7609741 | دستشویی |  |
| 724.7555676 |  |  | total |  |  |  |
| 347.0711775 | 0.85 | 26 | 1.08 | 8283.894865 | هال |  |
| 105.4037288 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2515.776199 | آشپزخانه |  |
| 106.849189 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2550.276442 | اتاق 5-1 | طبقه دوم |
| 112.2381197 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2678.899442 | اتاق 6-1 |  |
| 28.56787186 | 0.85 | 26 | 1.08 | 681.8579655 | حمام |  |
| 24.62548073 | 0.85 | 26 | 1.08 | 587.7609741 | دستشویی |  |
| 724.7555676 |  |  | total |  |  |  |
| 346.9844505 | 0.85 | 26 | 1.08 | 8281.824865 | هال |  |
| 105.4037288 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2515.776199 | آشپزخانه |  |
| 106.849189 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2550.276442 | اتاق 5-1 | طبقه سوم |
| 112.2381197 | 0.85 | 26 | 1.08 | 2678.899442 | اتاق 6-1 |  |
| 28.56787186 | 0.85 | 26 | 1.08 | 681.8579655 | حمام |  |
| 24.62548073 | 0.85 | 26 | 1.08 | 587.7609741 | دستشویی |  |
| 724.6688406 |  |  | total |  |  |  |

RCFM = 2174.2   [cfm]