طراحی سیستم کانال کشی :

برای طراحی سیستم کانال کشی از روش نرخ افت اصطکاکی ثابت استفاده شده است چرا که این روش باعث می شود خود ب خود سرعت جریان در طول مسیر کاهش یابد و در نتیجه سرو صدای کمتری داشته باشیم . برای استفاده از این روش در هر طبقه مساحت سطح مقطع ابتدای کانال را از تقسیم cfm  دستگاه بر fpm جریان به دست می آوریم که با توجه به جدول بخش قبل برای هر سه طبقه این مساحت برابر با X  اینچ می شود. سپس به جدول 33-3 مراجعه کرده و این سطح مقطع را به قطر تبدیل می کنیم و سپس با این قطر و cfm هر طبقه به نمودار 2-3 و 3-3 مراجعه کرده و نرخ افت اصطکاکی را به دست می آوریم نرخ که باید برای همه مسیر ثابت باشد حال با توجه به این نرخ و cfm خروجی از هر دریچه که با استفاده از رابطه RCFM برودتی که برای هر فضا حساب می شود به نمودار های 3-2 و 3-3 مراجعه می کنیم و قطر هر مقطع را از کانال حساب می کنیم . در جدول زیر اطلاعات لازم در این بخش آورده شده است . لازم به ذکر است شکل کانال کشی ها و نام گذاری ها در نقشه های پلان پیوست شده است ارائه می شود :

جدول 22 کانال کشی سیستم هوا ساز

| طبقه | قسمت از کانال | دبی CFM | نرخ افت اصطکاکی | قطر (in) | ابعاد (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | تا A | 1761 | 0.25 | 16 | 16*14 |
|  | A-B | 897.5 | 0.25 | 12 | 16*8 |
|  | B-B’ | 681.5 | 0.25 | 10 | 12*8 |
|  | B-C | 216 | 0.25 | 7 | 16*6 |
|  | C-C’ | 70 | 0.25 | 5 | 10*6 |
|  | C-D | 146 | 0.25 | 6 | 16*6 |
|  | D-D’ | 146 | 0.25 | 6 | 10*6 |
|  | A-E | 863.5 | 0.25 | 12 | 16*8 |
|  | E-E’ | 681.5 | 0.25 | 10 | 16*6 |
|  | E-F | 182 | 0.25 | 7 | 16*6 |
|  | F-F’ | 182 | 0.25 | 7 | 16*8 |
| دوم | تا A | 2353 | 0.17 | 18 | 16*16 |
|  | A-B | 1234 | 0.17 | 14 | 16*10 |
|  | B-B’ | 868 | 0.17 | 12 | 22*6 |
|  | B-C | 366 | 0.17 | 9 | 16*6 |
|  | C-C’ | 142 | 0.17 | 7 | 10*6 |
|  | C-D | 224 | 0.17 | 8 | 16*6 |
|  | D-D’ | 224 | 0.17 | 8 | 10*6 |
|  | A-E | 1119 | 0.17 | 14 | 16*10 |
|  | E-E’ | 868 | 0.17 | 12 | 22*6 |
|  | E-F | 251 | 0.17 | 8 | 16*6 |
|  | F-F’ | 251 | 0.17 | 8 | 22*6 |
| سوم | تا A | 2379 | 0.17 | 18 | 16*16 |
|  | A-B | 1244.5 | 0.17 | 14 | 16*10 |
|  | B-B’ | 874.5 | 0.17 | 12 | 22*6 |
|  | B-C | 370 | 0.17 | 9 | 16*6 |
|  | C-C’ | 144 | 0.17 | 7 | 10*6 |
|  | C-D | 226 | 0.17 | 8 | 16*6 |
|  | D-D’ | 226 | 0.17 | 8 | 10*6 |
|  | A-E | 1134.5 | 0.17 | 14 | 16*10 |
|  | E-E’ | 874.5 | 0.17 | 12 | 22*6 |
|  | E-F | 260 | 0.17 | 8 | 16*6 |
|  | F-F’ | 260 | 0.17 | 8 | 22*6 |

لازم به ذکر است که اختلاف بین RCFM هر طبقه و CFM هر دستگاه به نسبت بین دریچه ها تقسیم شده است و اعداد به دست آمده در جدول بالا وارد شده است.

از آن جا که در سیستم هواساز حدود 80 درصد از هوای ورودی به دستگاه همان هوای فضای تهویه شده است لذا لازم است که کانال برگشت هوای داخل فضابه دستگاه تهویه نیز تعبیه و طراحی شود . برای این منظور از روش افت فشار اصطکاکی یکسان استفاده می شود که در آن برای کاستن از افت فشار در داخل کانال نرخ افت فشار اصطکاکی حدود75-80 درصد نرخ افت فشار اصطکاکی در مسیر رفت در نظر گرفته می شود و دبی هوا نیز همان طور که گفته شد برابر 80 درصد دبی هوای ورودی در نظر گرفته می شود . البته در سیستم های تهویه منازل مسکونی سیستم کانال برگشت رایج نیست که ما هم از طراحی آن چشم پوشی می کنیم .

انتخاب چیلر

ظرفیت سرمایی چیلر از رابطه ی زیر به دست می آید

[USRT]   ظرفیت سرمایی چیلر= Qt*1.112000

که در آن Qt بار سرمایی کل ساختمان می باشد پس ظرفیت سرمایی چیلر مورد استفاده ی ما به صورت زیر حساب می شود

(116634*1.1)/12000=10.69 ton  = ظرفیت سرمایی چیلر

با این عدد به کاتالوگ چیلر شرکت تهویه آذر نسیم مراجعه می کنیم و با در نظر گرفتن دمای 105F فارنهایت به عنوان دمای آب خروجی کندانسور چیلر مدل AN CH15 1 W با ظرفیت 11.9 را انتخاب می کنیم.

به دلیل شرجی بودن هوای کیش استفاده از برج خنک کن مناسب نبوده و از کندانسور هوایی استفاده می کنیم.

انتخاب کندانسور هوایی

در مناطقی که رطوبت زیاد هوا باعث عدم کارایی برج خنک کن می گردد و یا مصرف آب به هر دلیل مقرون به صرفه نباشد ، به جای کندانسور آبی از کندانسور هوایی استفاده می شود.

با مراجعه به کاتالوگ کندانسور هوایی شرکت عمران تهویه کندانسور مدل OACC-045 با TDبرابر 20F° را انتخاب می نماییم.

در صورتیکه هوای شهر محل طراحی ما خشک بود می توانستیم از برج خنک کن استفاده کنیم که انتخاب برج مناسب به صورت زیر می باشد:

انتخاب برج خنک کن

برای این انتخاب با دبی آب جریانی در برج خنک کن به کاتالوگ برج های خنک کن شرکت صنعتی عمران تهویه مراجعه می کنیم . دبی آب جریانی را 3.5GPM به ازای هر تن تبرید ظرفیت سرمایی چیلر در نظر می گیریم که با توجه به ظرفیت سرمایی چیلر این دبی برابر می شود با

= 10.69*3.5=37.42دبی آب جریانی

با توجه به عدد بدست آمده ما برج خنک کن V CLOSED CIRCUIT مدل OVF1-018-02H با قابلیت عبور دبی 75 را انتخاب می کنیم.

انتخاب پمپ سیرکولاتور

برای انتخاب پمپ سیرکولاتور برای گردش آب سرد به دبی و هد پمپ نیاز داریم که به کمک روابط زیر حساب می شوند

برای محاسبه دبی

GPM = Qt5000=1166345000=23.33

برای محاسبه ی هد

هد پمپ بر حسب فوت آب = L*0.075+ افت فشار در کویل هواساز از کاتالوگ + افت فشار در قسمت سرد کننده چیلر از کاتالوگ

L=3*3+3+5=17m=55.78

2.1  = افت فشار از کاتالوگ

هد پمپ = 6.28 ft=1.92m

در این رابطه L طول پر مقاومت ترین مسیر از چیلر تا واحدهای حرارتی می باشد.

از پمپ PH-O22E  محصول شرکت LG کره (گروه صنعتی ایران رادیاتور) استفاده می کنیم.

برای پمپ سیرکولاتور مربوط به گردش آب بین چیلر وبرج خنک کن هم به دبی و هد پمپ نیاز است که به کمک روابط زیر حساب می شوند

دبی پمپ = 3 [GPMTon]*چیلر سرمایی ظرفیت= 3*11.9=35.7 GPM

هد پمپ بر حسب فوت آب = L*0.075+  افت فشار در کندانسور از کاتالوگ  +

افت فشار در برج خنک کن از کاتالوگ

L=15M=49.22ft

*0.075+4.2+2=9.9 ft=3m  = 49.22هد پمپ

از پمپ PH-O45E  محصول شرکت LG کره (گروه صنعتی ایران رادیاتور) با حداکثر هد  3.5mاستفاده می کنیم.

تعیین فشار بادبزن :
ابتدا باید طول دورترین مسیر را حساب کنیم.با توجه به اینکه هواساز در پشت بام قرار دارد میتوان گفت که مسیر هواساز تا آشپزخانه طبقه اول دورترین مسیر است .طول مسیر عمودی را با توجه به تعداد طبقات حدود 13متر در نظر میگیریم و طول مسیر افقی در طبقه اول را با توجه به نقشه حدود 5متر در نظر میگیریم. در طول مسیر دو زانویی وجود خواهد داشت یکی در پشت بام و یکی در ابتدای طبقه اول برای منحرف کردن مسیر هوا، که مجموع طول معادل این زانویی ها با توجه به R/D = 1.25 و ابعاد کانال در قسمت های حضور زانویی 17 فوت است (جدول کتاب) با این تفاسیر:

= 17.5 m = 57.6 ftطول مسیر کانال

= 57.6+17 = 74.6 ftطول معادل کانال و زانویی

فشار استاتیک خروجی از دریچه را حدود  0.15 in.wg در نظر میگیریم.

کل فشار ستاتیک مورد نیاز برابر است با:

74.6 *  0.25 100+0.15=0.337 in.wg

انتخاب هواساز

مشخصاتی که برای انتخاب مدل هواساز باید در اختیار داشته باشیم به قرار زیر هستند:

- دبی کل هوای مورد نیاز جهت حمل بار حرارتی ساختمان(گرمایی و سرمایی)

- بار حرارتی کل گرمایی و سرمایی ساختمان

- فشار استاتیک بادزن هواساز

با ارائه این سه مشخصه به کاتالوگ هواساز شرکت ، هواسازی با مشخصات زیر انتخاب می کنیم:

6690 CFM – 116634 Btu/hr - 0.337 in.wg

| hp | rpm | cfm | fpm | Coil dace area | Fan size | model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 436 | 6750 | 450 | 15 | 1*19’’ | AHU 700 |

انتخاب بادزن

برای انتخاب بادزن به پارامتر های زیر نیاز داریم:

دبی هوا : 6460 cfm

فشار استاتیک : 0.337 in.wg

ارتفاع از سطح دریا : 100 ft

دمای هوا : 76 F

با مراجعه به جدول 3-I : مشخصه بادزن :         = 228 rp    سرعت چرخش     bhp 1.04  =قدرت بادزن

با مراجعه به نمودار 3-G : CLASS 1

نکته قابل توجه اینست که با توجه به آب و هوای شرجی کیش نمی توان از کولر آبی استفاده کرد و به طراحی سیستم چیلر و هواساز بسنده می کنیم.

طرح و محاسبه ی سیستم لوله کشی آب سرد و آب گرم:

در تاسیسات مورد استفاده در این ساختمان هم از آب گرم و هم از آب سرد استفاده می شود . در طراحی های دقیق قطر لوله های آب سرد و گرم جداگانه محاسبه می شود ؛ زیرا دبی مصرفی آب سرد و گرم با توجه بهم منطقه و آب و هوا متغیر است . اما اغلب اوقات در ساختمان ها این قطر ها برابر فرض می شوند .

همچنین در این قسمت از طراحی از سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی به صورت توامان استفاده می شود، برای هر لوله حامل آب سرد یا گرم مقدار 75 درصد از ظرفیت لوله های آب گرم و سرد که در جدول ارائه شده در آخر این مبحث آمده است منظور گردد.

برای هر واحد یک شیر فلاشی مستراح ، یک روشور دستشویی خصوصی با شیر ساده و یک سینک ظرفشویی آشپزخانه خصوصی در نظر قرار دارد که تعداد واحد های مصرفی آن به صورت زیر است.

| نوع مصرف | دوش | دستشوئی | مستراح | سینک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد واحد(FU) | 2 | 1 | 6 | 2 |
| دبی (GPM) | 1.8 | 0.8 | 5 | 1.8 |

پس داریم :

مصرفی واحد کل میزان=5×11×0.75=41.25 FU=47GPM

حال با توجه به دبی کل مصرفی قطر لوله هارا محاسبه میکنیم ولی در ابتدا باید نرخ افت فشار در لوله هارا حساب کنیم.

تعیین نرخ تقریبی افت فشار در سیستم لوله کشی (P):

برای دست آوردن آن باید از فرمول زیر استفاده کنیم.

P = [PS - 0.434h – Pf – PM] ×100L

حال موارد زیر را به درنظر می گیریم:

1- حداقل فشار آب در لوله ی اصلی خیابان (PS) در حدود psi 55 می باشد.

2- فاصله ی عمودی بالاترین وسیله ی بهداشتی ساختمان که یک دوش است (h) حدود 40 فوت می باشد.

3- طول مسیر لوله کشی از لوله ی اصلی خیابان تا بالاترین وسیله بهداشتی حدودft 65 است . با درنظر گرفتن 50 درصداضافی به خاطر افت های جزئی وصاله ها داریم:

L=1.5×65=97.5ft

با استفاده از جدول 1-5 مشخص می شود که حداقل فشار مورد نیاز برای دوش (Pf) برابر psi 12 است.

افت فشار در کنتور آب (Pm) از نمودار 6-5 به دست می آید. برای تعین آن نیاز به دبی و قطر کنتور داریم اما باتوجه به اینکه قطر کنتور را نداریم ابتدا باید آن را حدس بزنیم سپس به اصلاح آن بپردازیم. قطر اولیه کنتور را 2/3 اینچ درنظر میگیریم. حال با دبی 47GPM و قطر کنتور 2/3 اینچ به نمودار مراجعه می کنیم و مقدار افت فشار در کنتور را برابر 6psi به دست می آوریم . با محاسبه نرخ افت فشار مشاهده می شود که از حد مجاز بیشتر است و در نتیجه قطر 2 اینچ را بر می گزینیم . با این قطر مقدار افت در محدوده مجاز در حدود 2.5psi  قرار می گیرد.

برای محاسبه نرخ افت فشار در سیستم لوله کشی داریم :

P=ps-0.43h-pf-pm×100L=55-0.43×40-12-2.5×10097.5=23.9psi/100ft

پس حد اکثر نرخ افت فشار برابر 23.9psi می باشد و همچنین قطر لوله اصلی ورودی به ساختمان برابر2اینچ است . کروکی لوله کشی به صورت صفحه بعد است.

به کمک کروکی که ارائه می شود قطر لوله های مقاطع مختلف آن از جدول4-5 به صورت زیر محاسبه می گردد.

| قطر لوله ها | دبی (cfm) | لوله مورد نظر | قطر لوله ها (in) | دبی (cfm) | لوله مورد نظر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/3 | 1.344 | G-H | 4/3 | 1.632 | A-B |
| 2/1 | 0.416 | H-I | 4/3 | 1.344 | B-C |
| 4/3 | 1.632 | F-K | 2/1 | 0.416 | C-D |
| 4/3 | 1.632 | K-L | 8/3 | 0.288 | B-E |
| 4/3 | 1.344 | L-M | 1 | 3.264 | A-F |
| 2/1 | 0.416 | M-N | 4/3 | 1.632 | F-G |
| 8/3 | 0.288 | L-O | 4/3 | 1.344 | G-H |